## Лист1
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Медные жилы проводов, кабелей |  |  |  | Сечение токопроводящей жилы, мм² | Алюминиевые жилы проводов, кабелей
| Напряжение 220 В |  | Напряжение 380 В |  |  | Напряжение 220 В |  | Напряжение 380 В
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт |  | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт
1.5 | 19 | 4.18 | 19 | 12.5054 | 16 | 70 | 15.4 | 60 | 39.4908
2.5 | 27 | 5.94 | 25 | 16.4545 | 25 | 90 | 19.8 | 75 | 49.3634
4 | 38 | 8.36 | 35 | 23.0363 | 35 | 105 | 23.1 | 90 | 59.2361
6 | 50 | 11 | 42 | 27.6435 | 50 | 135 | 29.7 | 110 | 72.3997
10 | 70 | 15.4 | 55 | 36.1999 | 70 | 165 | 36.3 | 140 | 92.1451
16 | 90 | 19.8 | 75 | 49.3634 | 95 | 200 | 44 | 170 | 111.8905
25 | 115 | 25.3 | 95 | 62.527 | 120 | 230 | 50.6 | 200 | 131.6359
35 | 140 | 30.8 | 120 | 78.9815 | 150 | 270 | 59.4 | 235 | 154.6721
50 | 175 | 38.5 | 145 | 95.436 | 185 | 310 | 68.2 | 270 | 177.7084
70 | 215 | 47.3 | 180 | 118.4723 | 240 | — | — | — | —
95 | 260 | 57.2 | 220 | 144.7994
120 | 300 | 66 | 260 | 171.1266

## Условия и источники
Раздел | Пояснение
Основа токов | Допустимые длительные токи ПУЭ 7, гл. 1.3: табл. 1.3.6 для медных и табл. 1.3.7 для алюминиевых кабелей. Числа токов перенесены из таблиц без пересчёта.
220 В | Однофазная сеть; двухжильный кабель, прокладка в воздухе. Взята колонка «двухжильных в воздухе».
380 В | Трёхфазная сеть; трёхжильный кабель, прокладка в воздухе. Взята колонка «трёхжильных в воздухе».
Условия ПУЭ | Для таблиц 1.3.6–1.3.7 исходные допустимые токи приняты для жил +65 °C, воздуха +25 °C и земли +15 °C. В памятке использована именно прокладка в воздухе.
Мощность, 220 В | Справочный расчёт при cos φ = 1: P = U × I / 1000, кВт. Для нагрузки с cos φ < 1 фактическая активная мощность будет ниже при том же токе.
Мощность, 380 В | Справочный расчёт для симметричной трёхфазной нагрузки при cos φ = 1: P = √3 × Uл × I / 1000, кВт, где Uл = 380 В. При cos φ < 1 фактическая активная мощность будет ниже.
Алюминий 240 мм² | В табл. 1.3.7 ПУЭ нет допустимых токов для двухжильного и трёхжильного кабеля 240 мм² в воздухе (прочерк). Поэтому ток и мощность оставлены без значения; экстраполяция не выполнялась.
Ограничения применения | Это справочная таблица по длительно допустимому нагреву при указанных условиях. Итоговый подбор также зависит от марки/изоляции кабеля, температуры и групповой прокладки, способа монтажа, защиты и допустимого падения напряжения; требуется проверка проекта по условиям объекта.
Источник: локальный файл | ПУЭ, 7-е издание, глава 1.3, таблицы 1.3.6 и 1.3.7: C:/Users/mikon/OneDrive/Документы/Сила света/Сайт/ПУЭ/pue.pdf (PDF-страница 22; печатная стр. 26).
Проверка таблиц онлайн | Элек.ру, «ПУЭ 7. Глава 1.3. Длительно допустимый ток кабеля»: https://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-3-3.html
Файл pue.md | В просмотренной версии pue.md приведён п. 1.3.10 со ссылкой на таблицы 1.3.4–1.3.11, но самих таблиц 1.3.6 и 1.3.7 нет; числовые значения сверены по соседнему pue.pdf.